# 屠宰废水的处理

宁波某食品公司主要以宰猪、牛为主，日宰猪最多100头，宰牛10头。宰猪与宰牛的工艺差不多，都经过放血、开膛分解、内脏清洗等工艺，只是牛需要剥皮，而猪却要去毛，并且，宰牛会产生更多的内脏污染物。屠宰过程中排放的废水含有大量的血污、油脂、毛。内脏杂物、未消化的食物及粪便等污染物，并带有令人不适的血红色及血腥味，而且还含有大肠菌。粪便链球菌等危害人体健康的致病菌。这些废水具有浓度变化大，有机物含量高等特点，直接排入环境将严重污染水体。

1 废水来源

废水来源于屠宰车间，主要包括（1）屠宰前冲洗牲畜的废水；（2）烫毛、清洗胴体废水；（3）清洗内脏废水；（4）冲洗车间地面、器具废水；（5）冲洗圈栏废水。屠宰过程排放的废水中血污染最为严重，通常放出的血均回收利用，既减少处理负荷又增加收入。

2 水量、水质

屠宰过程中废水往往集中在短时间内排放，水量波动较大。宰1头牛一般产生1t污水，1头猪产生0.4t污水。废水日排放量为50t。废水水质见表1。
　　出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中一级排放标准（新扩改），见表2。

| 表1 废水的水质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | pH | CODcr/(mg.L-1) | BOD5/(mg.L-1) | SS/(mg.L-1) | 油类/(mg.L-1) |
| 宰猪 | 6.9-7.1 | 900-2200 | 500-1200 | 800-1000 | 25-50 |
| 宰牛 | 6.9-7.1 | 1700-5000 | 950-2600 | 1500-2500 | 20-45 |
| 混合 | 6.9-7.1 | 1060-2760 | 590-1480 | 940-1300 | 24-49 |

| 表2 出水水质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | pH | CODcr/(mg.L-1) | BOD5/(mg.L-1) | SS/(mg.L-1) | 油类/(mg.L-1) |
| 浓度 | 6-9 | ≤100 | ≤30 | ≤70 | ≤20 |

3 处理工艺流程

该废水可生化性较好，故采用生化法为主的处理方法，处理工艺流程如图1所示。

废水经格栅筛网去除较大悬浮固体和毛发等杂质后，直接进入初沉池，初沉池兼作调节池均化水质 水量，同时将废水中不溶性固体如未消化食物和粪便等沉下。沉淀地出水流入厌氧水解池，在厌氧菌胞外酶的作用下，将大分子有机物水解酸化变成小分子，将大部分不溶性有机物降解为溶解性物质。
　　然后泵入SBR反应池，SBR反应池水位到设定液位后进行射流曝气，使废水与活性污泥充分混合，曝气结束待泥沉下后，上清液排放，2只SBR反应池，交替运行。污泥积存到一定水位时，将泥排至污泥池。
　　SBR生物反应器采用分步控制生化处理过程。以进气。曝气反应、沉降、出水和静置等5个阶段为一个运行周期，给系列化处理提供最佳条件。SBR生化系统具有完全混合特点的推流式反应器，又是一个理想状态的二沉池，此外，SBR系统污泥沉降性能较好，污泥增殖和产泥量均较小。特别适用于生化性好且水量不大的废水。

4 主要构筑物及设备

①初沉池：尺寸为4.0m×3.5m×4.5m，有效容积60m3，停留时间为24h。经初沉后对减轻后处理负荷及防止填料堵塞起到关键作用。
　　②厌氧池：尺寸为28.0m×4.0m×4.5m，有效容积480m3，内置生物填料，填料接触时间为4d。
　　③SBR反应池：有效容积200m3，设2只，交替使用，每只尺寸为4.5m×4.5m×5.5m3。内设射流曝气器进行曝气，每池设4只射流器，循环泵型号IS150—125—250A。
　　④污泥池：有效容积30m3。

5 处理效果及分析

屠宰废水经初沉、厌氧水解、SBR生化处理后，污水中的污染物指标均达到国家排放标准。经环保部门监测，其结果见表3。

| 表3 处理后分析结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | pH | CODcr/(mg.L-1) | BOD5/(mg.L-1) | SS/(mg.L-1) | 油类/(mg.L-1) |
|  | 最大值 | 7.1 | 2552 | 1338 | 982 | 41.8 |
| 治理设施进口 | 最小值 | 6.9 | 1255 | 645 | 941 | 25.6 |
|  | 平均值 |  | 1905 | 992 | 961 | 33.7 |
|  | 最大值 | 7.0 | 92 | 28 | 62 | 9.3 |
| 治理设施出口 | 最小值 | 6.9 | 79 | 21 | 41 | 7.1 |
|  | 平均值 |  | 83 | 25 | 51 | 8.2 |
| 平均去除率/% |  |  | 94.8 | 97.3 | 94.7 | 75.6 |

6 运行成本与造价

运行成本主要由电费、人工费、维修费、折旧费组成。
　　①电费：正常运转电机功率为20.5kw，1天开6h，电费单价为0.50元／度，则电耗费用1.02元/t。
　　②人工费：操作人员1人，每人月工资550元，则人工费用0.30元/t。
　　③维修费：按总投资年维修费率1.0％计，则维修费为0.05元/t。
　　④折旧费：按总投资年折旧率3.6％（其中折旧率2.1％，大修率1.5％）计，折旧费为0.18元/t。
　　⑤运行成本：1.02+0.30+0.05+0.18＝1.55元/t。